M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Budaörs, Felsőhatár u. 3016-3017 hrsz.

gázellátása középny. gázvez. építés

- Gázelosztó vezeték építése

A meglevő korábban megépült középnyomású PE 80/G SDR 11 anyagú vezetékekről, a fent nevezett ingatlanhoz leágazó vezeték építésére készült a jelen terv.

A tervezett gázvezeték PE 80/G SDR 11 anyagminőségű csőből épül. A leágazás főelzárója a H –1 sz. rajz szerint lesz elhelyezve.

Az építési munkákhoz felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell az 191/2009.(IX.15.) kormány rendeletben előírtakkal.

A leágazó vezeték és egyéb földbefektetett közművek kereszteződésénél a gázvezetékek KPVC védőcsőbe kell elhelyezni. A védőcsövek méretei 50 mm-rel nagyobbak, mint a haszoncsövek. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezetéket védőcsőbe kell szerelni.

Az élőrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon. A műszaki terveket a TIGÁZ-DSO Kft. által kiadott egyeztetési jkv-ben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

- Földmunka végzése

A gázvezeték építés földmunkáit a 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkálatok nyomvonalát H- 1.sz. helyszínrajz tartalmazza.

A földmunka megkezdését 8 nappal korábban be kell jelenteni a gázszolgáltatónak, valamint, az érintett közmű tulajdonosok által előirt szakfelügyeletet meg kell kérni. Üzemelő gázvezeték felett és mellett csak a gázszolgáltató jelenlétében lehet munkát végezni.

A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen.

Mélysége a keresztszelvényen megadott méretek szerint változik, de a vezeték feletti földtakarás min. 1,0 m lehet.

A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságában korlátdeszkát vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontási engedélyében meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell elhelyezni.

A munkaárok alját tükörnek kell kiképezni. A gázvezeték alatt 10 cm-es homokágyat kell kialakítani, 10 mm-es legnagyobb szemcseátmérővel, amelyet kézzel kell tömöríteni.

A gázvezeték teljes eltakarása csak sikeres nyomáspróba és a gázszolgáltató engedélye után szabad az MSZ 11413 ill. a TT 4000/16 szerint.

A munkaárok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a megépült gázvezeték nyílt árkos geodéziai bemérése megtörtént. A bemérési jegyzőkönyvet az érintett közműtulajdonosok takarási engedélyével együtt az átadási dokumentációhoz kell csatolni. A vezeték felett és mellett legalább 50 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. a földvisszatöltés réteges tömörítéssel kell végezni.

A közúti forgalomkorlátozását az MSZ 20190-1988, MSZ 07-3608-1991 szabványok, az ÚT 2-1.113,1993., ÚT 2-1.114,1993 útügyi műszaki előírások és az ME-07-0313,1994, műszaki előírások szerint kell elvégezni. Kivitelezés során a 3/2001..(I.31)KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei betartandók.

- Kivitelezési előírások

A terv a lentiek betartásával készült. A kivitelezést megkezdeni csak a jóváhagyott tervek, érvényes felbontási és terület felhasználási engedély, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. felé a munkakezdést 8 nappal megelőzően tett bejelentés megléte esetén szabad.

Kivitelezés során betartandók:

- GVBSZ előírások

- 80/2005. (X.11.) GKM rendelet

- TIGÁZ-DSO Kft. TT 1000/16

- TIGÁZ-DSO Kft. TT 4000/16

- MSZ 11413/5

- 1997 évi LXXVIII törvény (Étv)

- MSZ 07-3608/1991.

- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

- 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet

- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 14.§.

- 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendelet

- Gázvezeték nyomáspróbája:

Nyomásadatok

- Tervezési nyomás: 	4 bar

- Üzemi nyomás:      	3 bar

- Próbanyomás:        	5 bar

Az elkészült és kellően rögzített gáz leágazó vezetéken a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróba TT-1000/16 szerint alapján történhet. Az elosztóvezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra köteles a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban meghívni a területileg illetékes bányakapitányságot, az építtetőt és az üzemeltetőt.

A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

A nyomáspróba alatt a gáz leágazó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más munkavégzés nem folytatható. A nyomáspróbát végrehajtó köteles gondoskodni arról, hogy a nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belülre az oda beosztottakon kívül más személyek ne léphessenek be.

A nyomáspróbát úgy kell végrehajtani, hogy a nyomáspróba 5%-kal növelt nyomásértékénél nagyobb nyomás a vizsgálat alá vont rendszerben ne keletkezhessen.

A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,

- a nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, továbbá cégük megnevezését,

- a gáz leágazó vezeték helyét és műszaki paramétereit,

- az engedélyes tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,

- a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,

- a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértékeket,

- a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket,

- a nyomáspróba minősítését.

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni.

Amennyiben a sikeres nyomáspróba után a gáz leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatba vétel előtt a tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.

A nyomáspróbához felhasználható műszerek:

- Nyomásregisztráló és ellenőrző műszerek 1,6 pontossági osztályúak legyenek.

- A felső méréshatárt úgy kell megválasztani, hogy a próbanyomás értéke ennek 33 %-a és 90 %-a között legyen.

- Hőfokregisztráló MSZ 11625 szerinti, 1,6 pontossági osztályú -35 °C - +40 °C mérési tartománnyal.

- Barométer 96 - 108 kPa méréstartománnyal (0,5 kPa légnyomásváltozás legalább 1 mm skálabeosztásnak feleljen meg).

A szilárdsági nyomáspróba értéke legalább: 	Pp = 1,25 x DP bar	min 5 bar

időtartama: 	Tp = 6 óra

közege: 	levegő,

ahol:

| Pp | a próbanyomás értéke | [bar] |
| --- | --- | --- |
| DP | a tervezési nyomás értéke | [bar] |
| TP | a nyomáspróba időtartama | [óra] |

A kivitelezőnek a végrehajtásra a TT-1000/15 technológiai utasításban foglaltak figyelembevételével műveleti utasítást kell készítenie.

A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás igazoltan kizárólag hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

A szilárdsági nyomáspróbát lehetőleg levegővel kell elvégezni, amelytől eltérni csak az elosztói engedélyes előzetes hozzájárulásával lehet. Ebben az esetben a nyomáspróba közege víz vagy inert gáz lehet.

A tömörségi nyomáspróbát a gázelosztó vezeték üzemszerű állapotában, az eredményes szilárdsági nyomáspróba után kell elvégezni.

A tömörségi nyomáspróba értéke legalább: 	Ppt = MOP bar	3 bar

időtartama: 	Tpt = 2 óra

közege: 	levegő,

ahol:

| Ppt | a próbanyomás értéke | [bar] |
| --- | --- | --- |
| MOP | a legnagyobb üzemi nyomás | [bar] |
| Tpt | a nyomáspróba időtartama | [óra] |

Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

A tömörségi nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomásváltozás igazoltan kizárólag az esetleges légnyomásváltozásból, illetve hőmérséklet-változásból adódóan következett be, és a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

Az általánosnál rövidebb időtartamú nyomáspróba

Indokolt esetben és az előírt feltételek teljesülése esetén az előírtnál rövidebb időtartamú nyomáspróba is tartható.

Ha a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékszakasz térfogata az 1,0 m3-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbáit legalább egy órára lerövidített időtartam alatt is el lehet végezni.

A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható.

- Nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai:

A sikeres nyomáspróba után a munkaterületet végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint.

- engedélyezési terv

- tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonaltól való eltérés esetén

- megvalósulási terv

- geodéziai bemérési jegyzőkönyv

- munkakezdés és nyomáspróbát bejelentő levelek

- építési napló

- nyomáspróba jegyzőkönyv

- közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembe helyezésről

- Egyeztetések, Közművek érintettsége

A terv „készült az állami alapadatok felhasználásával”. (Érdi Körzeti Földhivatal  ikt.sz.: 1/1645/2016).

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. fogyasztói megállapodás alapján az üzemelő gázelosztó vezetékről a terven szereplő leágazó kiépíthető.

Az érintett közmű-egyeztetési nyilatkozatban rögzített maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt a terven jelölt közműveket az illetékes közmű üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett fel kell tárni.

A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarni, miután meggyőződtünk annak sértetlenségéről.

A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány és a Gázelosztó vezetékek Biztonsági szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a Budaörs, Felsőhatár u. 3016-3017 hrsz. gázellátása tárgyú gázelosztó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatba foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem.

| Közmű neve | Közmű üzemeltető neve | Címe | Egyeztetést elvégeztem: igen / nem / nem érint | A közmű üzemeltető nyilatkozata: érint / nem érint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gáz | TIGÁZ DSO Kft. | 2049 Diósd, Petőfi S. út 42. | igen | érint |
| víz, szennyvíz | Érd és Térsége Víziközmű Kft. | 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. | igen | érint |
| áramszolgáltató | ELMÜ Hálózati Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72-74 | igen | nem érint |
| hírközlés | Magyar Telekom Nyrt. | 1073 Budapest, Dob u. 78. | igen | nem érint |
| kábel tv | - | - | nem érint | nem érint |

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletszerint az építési területtel kapcsolatos adatok:

Nyomvonallal érintett területek:

| HRSZ | Műv.ág | Tulajdonos, kezelő | Címe13610 13628 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1288 3018/2 | Közterület közterület | Budaörs Város Önk | 2040 Budaörs, Szabadság út 134. |

- Munkavédelem

A kivitelezés során be kell tartani az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint végrehajtásról szóló 5/1993. ( XII.26 ) MüM  rendeletet, az MSZ 07-3608:1991 A közutak végzett munkák korlátozási és forgalombiztosítási követelményei c. szabványt, az MSZ 20190/1988 a közúti útelzárás, korlátozás és forgalomelterelés c. szabványt, az MSZ 04-802/1990 Építő- és szerelői alépítmények. Földmunkák, földművek c. szabványt, az MSZ 11413 Gáztömörség vizsgálata c. szabványt, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírást, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításait, a kivitelező cég munkavédelmi szabályát,  a 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet Építőipari -kiviteli Biztonsági Szabályzatát, a TIGÁZ-DSO Kft. TT 1000/16 és TT 4000/16 Technológiai Utasításait.

A V Kristály ’95 Kft. munkavédelmi koordinátora: Vágó Csaba (azonosító: 54 862 01)

- Tűzrendészet

A tervezés a hatályos 28/2011.(IX.6) BM rendelet szerinti tűzvédelmi előírások figyelembevételével történt. A gázvezeték földgázzal üzemel, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A földgáz robbanási tartománya: 4,8 – 15,5 %.

A gázvezeték gázelosztó hálózatra történő rákötést és üzembe helyezést (élőrekötés ) csak a TIGÁZ-DSO Kft. szakembere végezheti.

- Környezetvédelem

A tervezett hálózat természetvédelmi területet nem érint. A gázelosztó vezeték a terepszint alatt kerül elhelyezésre 1,0 m mélységben. A vezeték üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik. Az építés során keletkezett hulladékok kezelésénél a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 27/2008(XII.3) KvVm-EüM rendeletben előirt zajszintet, ne lépjék túl. Amennyiben a megengedett zajszint túllépése várható, az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítást kell kérni. A tervezett leágazó vezetéknek levegőt szennyező ill. szagkibocsátó hatása nincs.

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni.

Aszfaltburkolat bontás esetén a hulladékot, a helyreállítást végző részére át kell adni.

- Tervezői nyilatkozat

A 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben, valamint az 1993. Évi XCIII. Törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnyomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésben foglaltakat betartottam.

A tervezési munkák során betartottam az ide vonatkozó szabványokat, a rendeletekben, törvényekben és a TT-ben foglaltakat.

Az előkészült tervdokumentáció kielégíti a vonatkozó és hatályos tűzvédelmi, valamint környezet- és természetvédelmi jogszabályokban előírtakat.

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak, technológiai utasításoknak és szabályoknak. Ezért terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Az épületektől mért védőtávolságot 4,0 m védelemmel határoztam meg a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet IV Fejezet 1.2. alapján szerint.

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a „középnyomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezése munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem. A tervezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésekben foglaltakat megtartottam.

A tervezési munka során megtartottam a következő, munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat:

A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet

Az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről

A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzata

80/2005. (X.11.) GKM rendelet

A vonatkozó, és a TIGÁZ ZRT.-nél hatályba lévő Technológiai Utasítások

A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeletekben, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerinti kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kiegészítik.

Tervezői tűzvédelmi nyilatkozat

Az 1993. XCIII. 18-19 §-ban foglaltak alapján, mint felelős tervező kijelentem, hogy a „középnyomású földgáz elosztóvezeték létesítése” tárgyú tervezési munka az érvényben lévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírások alapján készült, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A tervezés során a 28/2011.(IX.6) BM rendelet betartásra került.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok, és a terv készítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Jászapáti, 2017. augusztus 18.

Felelős tervező:    Kolláth Tamás

GO-16-0326