ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

a

a Korai Fejlesztő Központ Budapest XI. Bártfai u. 34/A szám alatti épület átalakítás és bővítés

kiviteli fűtés és használati melegvíz ellátás dokumentációjához

2019, május 15.

1.	Előzmény

A Korai Fejlesztő Központ épülete hőtechnikai szempontokat figyelembe véve gyenge minőségű, felújításra szorul. A hőtechnikai felújítással egyidőben a jobb üzemeltetői igények biztosítására az épület egy további földszinti területtel történő bővítése és a meglévő épület belső tereinek átalakítása is megtörténik.

Ezen munkálatokkal egyszerre történik az épületgépészet átépítése, bővítése.

2.	Vízellátás

Az épület használati vízellátását a meglévő vízbeállásról biztosítjuk. Többlet használati vízigényünk nem keletkezik, mivel a létszám nem változik.

Az épület várható vízfogyasztása:

-	gyermekek:		50l/fő/nap

-	felnőttek:		30 l/fő/nap

-	melegítő konyha:	10 l/adag/nap

-	felmosás:		0,5 l/m2/nap

Összesen:			 4,5  m3/nap

A napi vízellátás fajlagos adatait az MSZ 04.132 szerint vettük figyelembe.

Az épület meglévő hidegvíz beállással rendelkezik, az utcai közcső felöl – vízmérő aknán keresztül. A meglévő beállás felhasználásra kerül.

A földszinten és az emeleten a víz alapvezeték hálózat és strangok megmaradnak, csak azon helyiségekben lévő ágvezetékek kerülnek átépítésre, ahol építészeti átalakítás válik szükségessé. Földszinten új WC és mozgáskorlátozott vizesblokk, foglalkoztatókban 2 db beépített 1medencés mosogató, emeleten WC blokk átalakítás lesz. Ezek csatlakoznak a meglévő hideg meleg és cirkulációs hálózatra szakaszoló elzárokkal.

A földszintes újonnan megépítésre kerülő épületrész új vízvezeték hálózatot kap, amelyet a hőközponti alapvezetékekről kötünk le. Az új leágazást szakaszoló elzárokkal tervezzük. A vezeték anyaga ötrétegű műanyag csővezeték, roppantó gyűrűs kötésekkel.

Minden berendezési tárgy csapolója elé tartalékelzárót kell beépíteni.

A takarítási vízvételi helyek kifolyószelepe légbeszívós, tömlővéges kell legyen.

A WC berendezések kivételével valamennyi berendezési tárgy melegvizet is kap.

Az összes szaniter és pipere dolog csak a belsőépítésszel jóváhagyva kerülhet megrendelésre!

A használati melegvíz ellátást a meglévő épület földszinti hőközpontjából terveztük megszerelni beszabályzó szeleppel ellátva.

A melegvíz vezetékeket Tubolit SR, míg a hidegvíz vezetéket ARMAFLEX AC zártcellás szigeteléssel kell ellátni.

A hideg-, meleg-, és cirkulációs vezetékek padlóban illetve falban haladva jutnak el az egyes fogyasztókig.

A használati melegvíz hálózatba, 1db központi hőfokszabályzós keverő szelepet terveztünk be, hogy elkerüljük a gyermekek és dolgozók forrázás veszélyét.

A vízvezeték hálózatot csak sikeres nyomáspróba, majd az azt követő fertőtlenítés után lehet üzembe helyezni.

3.	Hőellátás

3.1	Bontás

Az épületben radiátoros fűtési rendszer van jelenleg.

A fűtési felújítás a meglévő épületet érinti ezért a radiátorokat és a teljes csővezeték hálózatot el kell bontani.

A bontás megkezdése előtt a fűtési hálózatot le kell üríteni.

A radiátorokat le kell kötni a vezeték hálózatról, és le kell szerelni, el kell szállítani.

A berendezések leszerelése után a csövek elbontása megkezdődhet. A vezetékeket 2-3 méteres szakaszokra kell vágni, majd ki kell szállítani az épületből.

Az elbontott anyagokat a kijelölt zárt helyre lehet csak szállítani.

4.2	Fűtés

Hőellátást igényel az épület fűtése és HMV ellátása.

A meglévő épület homlokzatának és tető felületének teljes felújításával (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tető hőszigetelés) az épület hővesztesége jelentős mértékben lecsökken. Az új épület az érvényben lévő szabványok és előírások szerinti hőszigetelt szerkezetekkel (fal, tető, padló) és nyílászárókkal lesz megépítve. Igy a régi felújított és új épület hővesztesége kisebb lesz, mint a jelenleg üzemelő régi épület hővesztesége.

A várható fűtési hőigénye a meglévő és új épületre:		Q= 58 kW

Az épület fűtését a meglévő távhő energiahordozóval biztosítjuk. A meglévő és újszerű állapotban lévő hőközpont a meglévő épület földszintjén található. Innen indul a meglévő és új épület radiátoros fűtési köreinek alapvezetéke.

Radiátoros  fűtés:

A meglévő és új épületet is radiátoros fűtéssel látjuk el.

Radiátoros fűtési körök 80/60°C-os hőfoklépcsőjű fűtővízzel üzemelnek.

A hőleadók DUNAFERR LUX típusú acéllemez lapradiátorok.

A radiátorok termosztatikus fejjel szerelendők. Azokon a helyeken, ahol a radiátorok el vannak burkolva (pl: foglalkoztatók), a „kihelyezett” termosztátokkal vezérelt szelepekkel vannak a radiátorok szerelve.

A hőközpontban a magaspontokra légedényre szerelt légtelenítő szelepeket terveztünk.

A meglévő épületben a szabadon szerelt vezetékek anyaga fekete acélcső, hegesztett kötésekkel. A radiátorok hagyományos kötésű oldal csatlakozásúak.

Az új épületrészben a vezetékek padlóban haladnak ötrétegű  műanyag vezetékek. A radiátorok alsó csatlakozású rejtett szelepesek felül légtelenítóvel. Az oktató teremben a nagy üveg felületek védelmére hegesztett bordáscsöves padlókonvektorokat terveztünk /AIR-technik gyártmány/, két soros kivitelben rozsdamentes rácsozattal, belső szelepezéssel.

A fűtési vezetékekre TUBOLIT DG szigetelés kerül, NA20-as méretig 9 mm vtg-ban, NA25 méret felett 13 mm vtg.-ban.

4.	MUNKAVÉDELEM

A tárgyi tervdokumentáció a munkavédelmi előírások betartásával  készült.

A kivitelezésre vonatkozó előírásokat fokozott gondossággal kell betartani.

Ezen kívül a 47/1979 (XI. 30.) MT. rendelet utasításait, az elektromos balesetek elhárítása óvórendszabályt, továbbá a vonatkozó egyéb rendszabályokban előírt munkavédelmi és óvintézkedéseket, valamint a hatósági tűzvédelmi előírásokat kell betartani.

A kivitelező köteles a kivitelezés során, a munka mielőbbi befejezése érdekében az épületet, szerkezetet és a már felszerelt berendezéseket óvni.

Óvjon minden gépészeti munkát a meghibásodástól. Minden berendezést mindig tartson tisztán és szárazon.

Minden berendezés és gép nyílását tartsa zárva.

A beépítendő anyagok mozgatása, szállítása a kivitelező feladata és kötelessége (esetleges daruköltség is). Az anyagokat rendezetten tárolja úgy, hogy azok ne legyenek útban, és ne sérüljenek meg. Minden nap végén takarítsa el a munkák kivitelezése során keletkezett hulladékot.

A kivitelező köteles a kivitelezés alatt minden szakiparral, alvállalkozóval, szállítóval, stb. folyamatosan egyeztetni olyan mértékben, amilyen mértékben azt a kivitelezés és a határidő megköveteli. A kivitelező köteles a kivitelezés alatt a társkivitelezők részére minden információt, segítséget saját költségére megadni.

Mind a szerelést, mind a karbantartást, kezelést csak a vonatkozó munkavédelmi előírásokra kioktatott, azokat betartó dolgozók végezhetik.

A tervezett berendezés kielégíti a tervezés időpontjában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.

A mozgó alkatrészek (pl. járókerék, automatikus szelephajtás) a gyártmány részét képező burkolattal rendelkeznek, így számukra burkolat nem szükséges.

A maximálisan megengedhető effektív hőmérséklet nem haladhatja meg a

+31 °C-t.

A karbantartás követelményeinek részletesebb megállapítása, szervezése és végrehajtása az üzemeltető hatáskörébe tartozik.

A szerelés- és kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi óvó rendszabályokat.

- Csak a rajzokon megadott vagy feltüntetett gyártótól újonnan beszerzett anyagokat és berendezéseket használjon fel.

- A csatornákat és csővezetékeket az épület síkjaira merőlegesen vagy azzal párhuzamosan, burkolt falmélyedésekben vagy mennyezet alatt vezetve szerelje fel, kivéve a befejezetlen területeket. Minden látható rendszert rendezetten, csoportosítva szereljen fel, hogy rendezett benyomást keltsenek.

- A mérőket és hőmérőket úgy szerelje fel, hogy leolvasásuk egyszerű legyen.

- Minden, karbantartást, beállítást vagy cserét igénylő berendezést és szerelvényt úgy szereljen fel, hogy elegendő hely maradjon a jövőbeni munkálatok elvégzéséhez. A vezérlő készülékeket úgy szerelje fel, hogy biztosítja a megfelelő érzékelést. Árnyékolja őket és falrésben kerülje akadályok mögé történő beépítésüket.

- Burkoljon lemezzel minden olyan gépészeti elemet, amely átmegy a tetőn, külső falon vagy vízálló aljzaton vagy beépítésre kerül abba.

- Távolítsa el az olajat és zsíros szennyeződést a berendezések felületéről és azok alapjairól.

- Ellenőrizze és állítsa be az összes meghajtót. Állítsa be a megfelelő szíjfeszességet.

- Tisztítsa meg a szerelvényeket és berendezéseket. Fényezzen ki minden bevont felületet.

- Ellenőrizze és a gyártó által elfogadott tűrésen belül állítsa be az összes szivattyút.

- Távolítson el minden ideiglenes védőanyagot és takarót.

- Utasításra porszívózza ki a légtechnikai berendezéseket, beleértve a ventilátorok, légcsatornák és anemosztátok belsejét, hogy megbizonyosodjon a felől, nem tartalmaznak port és törmeléket.

- Engedje le, mossa át és töltse fel újra az összes csővezetéket annyiszor, amilyen mértékben azok tisztasága megkívánja.

- Cserélje ki a levegő és vízszűrőket.

- Távolítsa el, tisztítsa meg és szerelje vissza a csővezeték-szűrők szitáját.

- A gépészeti berendezéseket hagyja olyan állapotban, mintha azok teljesen újak lennének.

- Csatoljon egy-egy példány karbantartási útmutatót. Keretezzen és üvegeztessen be 1-1 példányt, és függessze ki a gépházakban és a Megrendelési osztálya által kijelölt helyen.

Temesvári László

vezető tervező

G-01-3655

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

a Korai Fejlesztő Központ Budapest XI. Bártfai u. 34/A szám alatti épület átalakítás és bővítés

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

Alulírott, mint a tárgyi munka ÉPÜLETGÉPÉSZETI ENGEDÉLYEZÉSI tervének gépésztervezője kijelentem, hogy a tervezői feladat elvégzésére jogosult vagyok, a tervek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek.

A műszaki tervdokumentáció készítése során az adottságok függvényében figyelembe vettem az:

| - OTÉK 253/1997 (XII. 20.) | Kormányrendelet a 2014. 01. 13-i változásokkal |
| --- | --- |
| - 28/2011(IX. 6.) BM rendelet | Országos Tűzvédelmi Szabályzat |
| - MSZ-04-140-2:1991 | Hőtechnikai méretezés |
| - 20/2002.(XI.7)GKM rendelet | A hőtermelő berendezések és vezetékhálózataik energiahatékonysági követelményeiről és a tanúsítási módjáról. |
| - MSZ 21875 | Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei |
| - MSZ 04.601-80 | Épületen belüli hanggátlási előírások |
| - 306/2010.(XII.23.) Korm. rend. | A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról. |
| - 1997.évi LXXVII. Törvény | Az épített környezet alakításáról és védelméről. |
| - MSZ-EN 10255 | Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek |
| - MSZ-EN 10220 | Varratnélküli és hegesztett acélcsövek |
| - MSZ-EN 1057 | Réz és rézötvözetek. Varratnélküli, kör szerelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazására |
| - MSZ-EN 1254-1 | Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra 1. rész |
| - 4/2002 (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet | Építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről |

Temesvári László

vezető tervező

G-01-3655